## ARHITEKTONSKI
| Građevina: ADAPTACIJA GALERIJSKOG PROSTORA ZGRADE | Oznaka projekta |  | ZOP | List:
| DOMA KULTURE U LEPOGLAVI | GL-45/20 |  | BP 2045
| Investitor: GRAD LEPOGLAVA | Projektant: |  |  | Datum:
|  | B. Premužić, dipl.ing.građ. |  |  | 09.2020.
TROŠKOVNIK - FAZA II
- ADAPTACIJA GALERIJSKOG PROSTORA ZGRADE DOMA KULTURE U LEPOGLAVI
Projektant:
B. Premužić, dipl.ing.građ.
TROŠKOVNIK RADOVA
S A D R Ž A J:
III | ZIDARSKI RADOVI
IV | OBRTNIČKI I OSTALI RADOVI
NAPOMENA:
Svi radovi razgradnje i demontaže trebaju se izvoditi pažljivo. Prije početka rušenja potrebno je zaštititi sve obodne i okolne konstrukcije i plohe, ograničiti širenje prašine i šute.
U postupku rušenja mogu sudjelovati samo djelatnici koji su upoznati sa svim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara. Moraju se poduzeti sve mjere zaštite, susjednih manipulativnih i komunikacijskih površina i prolaznika. Za navedene mjere odgovorna je ovlaštena osoba izvođača radova na rušenju.
Sva oštećenja, nastala kao posljedica nestručne izvedbe navedenih radova, otkloniti će se o trošku izvođača/isporučitelja.
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
III | ZIDARSKI RADOVI
1. | Žbukanje unutarnjih zidova grubom žbukom debljine 1,5 cm produžnim mortom 1:3:9 i finom vapnenom žbukom 1:3 debljine 0,5 cm. Prije žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim mortom. Na sve bridove ugrađuju se kutni profili od pocinčanog lima. Stavka uključuje dobavu, transport i ugradnju svog potrebnog materijala i opreme za izradu žbuke. Obračun po m2 gotove površine. | m2 | 148 | 0 | 0
III | UKUPNO: | EUR |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
IV | OBRTNIČKI I OSTALI RADOVI
1. | Nabava, dobava i ugradnja svog potrebnog materijala za izvođenje vertikalne hidroizolacije unutarnjih zidova prema tlu uključujući obzidavanje blokovima od porobetona debljine 5cm. Hidroizolacija se izvodi polaganjem slijedećih slojeva na obzidanu, očišćenu i suhu podlogu: - 1. hladni bitumenski premaz od mješavine bitumena i lako hlapljivog organskog otapala (nanositi četkom ili špricom na suhu, otprašenu, očišćenu i odmašćenu površinu). Temperatura nanošenja: +0°C do +35°C; - 2. dva sloja visokofleksibilne hidroizolacijske bitumenske trake, debljine 4 mm, varene 100%. Preklopi s ojačanjima minimalne širine 20 cm. Izvoditi prema uputama proizvođača. Obračun po m2 površine obzidanog i hidroizoliranog zida. | m2 | 58 | 0 | 0
2. | "Horizontalna hidroizolacija unutarnjih podova. Dobava i izrada hidroizolacije podova koja nakon ugradnje mora biti trajnoelastična i vodonepropusna. Prije ugradnje hidroizolacije sve površine na koje se nanosi hidroizolacija se obrađuju dubinskim predpremazom. Na spojevima podova i zidova i kutevima se ugrađuje tipska traka za brtvljenje, a kod cijevnih otvora tipske manžete. Tip kao ""Sikalastic 612"" ili jednakovrijedna. Podloga prije nanošenja mora biti čista i čvrsta. Napomena: svi dijelovi koji se ugrađuju (predpremaz, tekuća hidroizolacija, brtvene trake, izolacijske manžete za otvore i dr. moraju komponente istog sistema odobrene od strane proizvođača. Ugradnja u svemu prema uputstvima proizvođača i pravilima struke." | m2 | 85 | 0 | 0
3. | Dobava i postava podnih izolacijskih ploča od ekstrudiranog polistirena, koef.toplinske provodljivosti λ=0,037, debljine 4cm i 5 cm, kao termoizolacija podova . Svi troškovi i dobava uključeni. Obračun po m2
| XPS 5cm | m2 | 72 | 0 | 0
| XPS 4cm | m2 | 86.5 | 0 | 0
4. | Dobava i izrada poda armiranim cementnim estrihom iz sitnozrnog betona C20/25 debljine prema specifikaciji. Estrih se ugrađuje na toplinsku izolaciju iz ploča ekstrudiranog polistirena. Estrih se armira polipropilenskim vlaknima prema pravilima struke što je u cijeni. Estrisi se izvode kao plivajući – pod je potrebno u potpunosti dilatirati od horizontalne i vertikalne konstrukcije (bez reški i prodora) i izvoditi u dilatiranim poljima maksimalne veličine 16 m2 i završno obraditi za polaganje podne obloge (keramičke pločice na ljepilo ili neka druga završna obrada podova). Sve izvesti prema pravilima struke i projektu.
a) unutarnje prostorije
| - d=4cm | m2 | 72 | 0 | 0
| - oplata | m2 | 1 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
5. | Dobava i postava podnih protukliznih keramičkih pločica I. klase u unutarnjim prostorijama, dimenzija 120x60cm. Nakon polaganja pločice se fugiraju i čiste. Odabir keramike u zadanoj cjenovnoj kategoriji vrši investitor, kao i boju kita, fugirne mase, itd. Obračun prema uredno izvedenoj površini | m2 | 86 | 0 | 0
6. | Izrada, doprema i montaža čelične konstrukcije konzolne nadstrešnice. U stavku uključiti sva spojna sredstva i ostalo. Širinu polja čeličnih letvi prilagoditi dimenzijama novih pokrovnih ploča nadstrešnice. Kompletnu metalnu konstrukciju detaljno očistiti i zaštititi antikorozivnim premazima i/ili cinčanjem kao zaštita od vanjskog utjecaja atmosferilija. Obračun po m2 tlocrtne površine nadstrešnice | m2 | 15 | 0 | 0
7. | Nabava, doprema i montaža pokrovnih ploča za nadstrešnicu. Pokrov nadstrešnice izvesti polikarbonatnim pločama proizvod kao LEXAN TERMOCLEAR 16, strukturni (3 sloja) u mliječnoj boji ,2,7 kg/m2 ili jednakovrijedan ________________________________*. '- ploče zaštićene po rubovima perforiranom Al trakom i tipskim limenim opšavom, da se spriječi ulazak vlage i prljavštine u saće '- tipski metalni profili s gumenim brtvama za ugradnju ploča '- Žljeb od plastificiranog aluminjskog lima presjeka 10/10cm , te odgovarajuća vertikala spuštena uz zid Čelična konstrukcija obračunata posebno. postava u svemu prema uputama proizvođača. Obračun po m2 nadstrešnice. | m2 | 15 | 0 | 0
8. | Oblaganje unutarnjih prozorskih klupčica kamenim pločama, dimenzija prema specifikaciji. Klupčice moraju biti za vanjsku i unutarnju primjenu, debljine 2 cm. Na donjem vanjskom rubu klupčice potreban je prorez za okapnicu, bez posebno zaobljenih rubova. Klupčice se polažu u sloj estriha koji je uključen u cijenu. Mjere kontrolirati prije narudžbe na licu mjesta.
| 53x32x2 | kom | 1 | 0 | 0
| 84x32x2 | kom | 1 | 0 | 0
| 149x32x2 | kom | 2 | 0 | 0
| 101x32x2 | kom | 1 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
9. | Izrada sokla od XPS-a, završno obrađenog akrilatnom mozaik žbukom (izgled kulira) u debljini 8 cm. TI ploče lijepe se na opranu i pripremljenu podlogu mortom za ljepljenje i armiranje prema uputi proizvođača. TI ploče lijepiti tijesno jednu do druge da ljepilo ne izađe između bočnih dodirnih ploha.Izvođač radova dužan se pridržavati tehničkih upustava proizvođača TI sistema. Obračun po m2 kompletno dovršenog sokla. | m2 | 7.5 | 0 | 0
10. | Izrada fasade sa ETICS toplinsko-izolacijskim sistemom, TI pločama od EPS-a u debljini 10 cm, koef.toplinske provodljivosti λ=0,037. TI ploče lijepe se na opranu i pripremljenu podlogu mortom za ljepljenje i armiranje prema uputi proizvođača i dodatno se učvršćuju pričvrsnicama (tiplama) sa plastičnim čavlom. TI ploče lijepiti tijesno jednu do druge da ljepilo ne izađe između bočnih dodirnih ploha. Prije nanošenja završnog sloja SILIKATNE žbuke veličine zrna 1.5 mm potrebno je izvršiti impregniranje podloge. U cijenu je uz završni sloj silikatne žbuke u boji prema želji investitora uračunata i postava PVC kutnika s mrežicom te Profila za podnožje U-oblik - 10 cm. Ravnost vanjske površine provjeravati letvom odgovarajuće dužine. Sve fuge na TI fasade zapuniti PU pjenom. Izvođač radova dužan se pridržavati tehničkih upustava proizvođača TI sistema te je dužan iste priložiti uz ispunjen troškovnik. Obračun po m2 kompletno dovršene fasade. | m2 | 52 | 0 | 0
11. | Obnova oštećenja postojeće fasade od termo žbuke u debljini 10cm. Podloga na koju će se nanositi termo žbuka mora biti suha, čvrsta i čista. Prvi sloj termo žbuke (cementni špric) nanjeti na armaturnu mrežicu kako bi se ispunile sve neravnine i ujednačila površina. Sloj se nanosi u debljini od 5-10 mm. Završni sloj nanjeti nakon što se osnovni sloj osuši. Završnu boju odabrati prema postojećoj fasadi. Obračun po m2 kompletno obnovljene fasade. | m2 | 10 | 0 | 0
12. | Niveliranje vanjskih sporednih stepenica i bojanje istih bojom za beton u sivoj nijansi. U cijenu uključiti prethodno čišćenje i premazivanje cjelokupne površine, sav pripremni i pomoćni rad i materijal. | m2 | 15 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
13. | Postavljanje toplinske izolacije od EPS-F 031 grafitnih stiropor ploča debljine 8cm na podgled stropa te premazivanje i gletanje sistemskim ljepilom. Obračun po m2 izoliranog i pripremljenog stropa za bojanje. | m2 | 75 | 0 | 0
12. | Spušteni stropovi iz gipskartonskih ploča za suhe prostore. Dolazi kao podgled fert stropa u prostoriji galerije,spremišta i sl. Karakteristike stropa : '- sistem: D 112 (proizvod KNAUF ili jednakovrijedan ________________________________________* ) '- ovjes: nonius ili ankerfix '- obloga:GKB ploča tip A 1x12,5 mm '- vatrootpornost: negorive ploče '- obrada površine: Q2 standardna '- visina rada: 4,0 m '- visina ovješenja: do 15 cm Obračun po m2 kompletno izvedenog stropa | m2 | 75 | 0 | 0
14. | Bojanje i gletanje unutarnjih zidova disperzivnom bijelom bojom. U cijenu uključeni svi pripremni i pomoćni radovi i materijal, kao gletanje, brušenje i priprema podloge. | m2 | 146 | 0 | 0
15. | Bojanje stropova disperzivnom bijelom bojom bojom. U cijenu uključeni svi pripremni i pomoćni radovi i materijal. | m2 | 75 | 0 | 0
16. | Pregradna stijena debljine 12,50 cm ; za suhe prostore. Tipski sistem stijena. Jednostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna obloga Karakteristike stijene : ~ debljina stijene : 12,5 cm ~ sistem : W 112 (proizvod kao KNAUF ili jednakovrijedan ___________________________________________* ) ~ nosivi profil : UW 75 i CW 75 ~ obloga : GKB (A13) 2x12,5 mm obostrano ~ ispuna : mineralna vuna 60 kg/m3, d= 5,00 cm ~ zvučna izolacija : Rw=48 dB ~ obrada površine : Q2 standardna Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene stijene. | m2 | 11 | 0 | 0
17. | Dobava, doprema i montaža zaštitne ograde uz županijsku cestu, visine 1,0 m. Ograda se sastoji od metalnih stupova visine 1,0 m (od uređenog terena) promjera 10 cm, ugrađenih na osnom razmaku od 1,0 m i polja od perforiranog lima (ili slično), u cijenu uključiti potrebnu zaštitu ograde. Stupovi se pričvršćuju na postojeći betonski parapet. U cijenu uključeni svi potrebni radovi na izvođenju, montaži i potrebnoj zaštiti ograde. Ograda se isporučuje u boji prema zahtjevu Investitora. | m | 25 | 0 | 0
IV | UKUPNO: | EUR |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
SADRŽAJ:
III | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | OBRTNIČKI I OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO EUR: |  |  |  | 0

## ELEKTROINSTALACIJE
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
ELEKTROINSTALACIJE
I | Demontažni radovi
1 | Odspajanje priključnog kabela i dovođenje postojećih elektroinstalacija novog galerijskog postava u beznaponsko stanje | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Odspajanje svih kabela razdjelnice i demontaža postojećih automatskih osigurača (10 kom) i FID sklopke (1 kom) iz postojeće razdjelnice spremišta | kpl | 1 |  | 0
0
| Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Elektroenergetske instalacije
1 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice galerijskog prostora Rg, izrađene kao zidni ugradni plastični ormara sa limenim vratima, sa mogućnošću ugradnje 4x12 modula Ormar opremiti sa:
| automatski instalacijski osigurač 40 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA, s prigrađenim daljinskim okidačem (kom 1) | kom | 1
limitator 3f (samo ugradnja)
| katodni odvodnik prenapona kl. C, 25 kA po polu, 100/275, 4+0 | kpl | 1
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 9
| automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 3
| automatski instalacijski osigurač 6 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 3
| grebenasta prekolopka 10A, 1-0-2, za ugradnju na vrata ormara (kom 1) | kom | 1
| instalacijski sklopnik 230V, 10A, 2NO | kom | 1
| dvokanalni vremenski uklopni sat, IHP+2c | kom | 1
| vremenski relej, komplet sa vanjskom fotosondom IC2000 | kpl | 1
| redne stezaljke raznih veličina | kom | 30
| plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade | kpl | 1
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kpl | 1
sve stavke pod rednim brojem 01.: |  | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava, montaža u zid i spajanje kompleta instalacijskih podžbuknih sklopki i priključnica (modularni ti, oblik i boja po odabiru investitora). U cijeni stavki uključiti i dobavu i ugradnu podžbuknih instalacijskih kutija
2.1 | Obična sklopka 16 A, 230 V | kom | 8 |  | 0
0
2.2 | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE, 2-struka | kom | 10 |  | 0
3 | Dobava potrebnog pribora i izrada jednofaznog el. izvoda | kom | 3 |  | 0
4 | priključnica RJ45, cat. 6, 2-struka | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanja elementa za isključenje u slučaju hitnosti s tipkalom u crvenoj boji i natpisom "ISKLJUČENJE GLAVNE SKLOPKE U SLUČAJU HITNOSTI" (JPR). IP54 | kom | 1 |  | 0
0
6 | Dobava cijevi, polaganje cijevi u zidove, djelomično štemanje utora u zidovima, djelomično polaganje u GK zidove, zajedno s razvodnim kutijama do 100x100 mm (procjena količina): |  |  |  | 0
0
6.1 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 40 mm | m | 20 |  | 0
0
6.2 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 32 mm | m | 50 |  | 0
0
6.3 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 25 mm | m | 150 |  | 0
0
6.4 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | m | 200 |  | 0
0
7 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje (procjena količina). |  |  |  | 0
0
7.1 | PP00-Y 5×10 mm2 (produžetak napojnog kabela) | m | 20 |  | 0
7.2 | PP00-Y 3×1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
0
7.3 | PP-Y 5×2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
0
7.4 | PP-Y 3×2,5 mm2 | m | 200 |  | 0
0
7.5 | PP-Y 5×1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
0
7.6 | PP-Y 3×1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
0
7.7 | P/F 10 mm2 | m | 20 |  | 0
0
7.8 | P/F-Y 6 mm2 | m | 5 |  | 0
0
8 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja, sva potrebna ispitivanja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta. | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno II: |  |  |  | 0
III | Instalacija komunikacija
1 | Dobava "access pointa", montaža na zid i spajanje. Povezivanje na mrežu: 1 Ethernet 10/100/1000 Ethernet priključak. Napajanja: Pasivni napon preko Ethernet (24V ili 48V), 0,5A Gigabit PoE adapter. Wi-Fi standardi: 802,11 a / b / g / n / ac. Bežična sigurnost: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES). | kpl | 1 |  | 0
0
| Dobava cijevi, polaganje cijevi u zidove, djelomično štemanje utora u zidovima, djelomično polaganje u GK zidove, zajedno s razvodnim kutijama do 100x100 mm: |  |  |  | 0
0
2 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | m | 80 |  | 0
0
| Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje. |  |  |  | 0
0
3 | UTP cat.6 | m | 120 |  | 0
0
4 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, ispitivanje funkcionalnosti, sva potrebna ispitivanja, pribavljanje svih potrebnih certifikata i atesta i primopredaja. | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno III: |  |  |  | 0
IV | Vatrodojava
| Napomena: U sve stavke uključiti dobavu, montažu i spajanje elemenata, programiranje sustava i označavanje svih dijelova sustava u skladu sa važećim normama i propisima. |  |  |  | 0
0
1 | Analogno-adresabilni optički detektor s izolatorom - automatsko adresiranje s centrale, Inim protokol - trobojna LED signalizacija: crveno za alarm; zeleno bljeskajuće za standby (opcija) i za identifikaciju nakon ručne aktivacije sa centrale; žuto za problem (greška ili visoki nivo onečišćenja u optičkoj komori detektora) - automatsko prepoznavanje prisutnosti paralelnog indikatora prorade detektora - kompenzacija „drifta“ (onečišćenja) optičkih senzora uzrokovana nečistoćom u optičkoj komori - potpuna dijagnostika: uvid u nivo onečišćenja optičke komore detektora i verifikacija realnih vrijednosti - memorija vrijednosti dima i temperature izmjerenih 5 minuta prije posljednjeg alarma - bypass kontakt na podnožju osigurava kontinuitet ožičenja u slučaju skidanja detektora - optički detektor dima koji radi na principu Tyndallovog efekta (raspršenje svjetlosti) te omogućuje vrlo ranu detekciju i signalizaciju požara
| - detekcija širokog spektra čestica dima uglavnom generiranih požarom - optička komora novog dizajna sa zabrtvljenim gornjim dijelom i zaštitnom mrežicom od 500μm za sprečavanje ulaska insekata i prašine osigurava visoku otpornost na lažne alarme - stupanj osjetljivosti se može podesiti (0.08dB/m, 0.10dB/m, 0.12dB/m, 0.15dB/m) - napajanje 19-30Vdc - dimenzije: visina s podnožjem 46mm, promjer 110mm - potrošnja standby 200 μA - potrošnja alarm max.10mA - radna temperatura -5°C + 40°C | kom | 3 |  | 0
2 | Podnožje detektora predviđeno za smještaj IRIS i ENEA serije detektora - opremljeno s kontaktom koji omogućuje kontinuitet strujnog kruga u slučaju skidanja detektora s linije (petlje) - radna temperatura -5°C + 40°C - dimenzije Ø110mm x 24mm | kom | 2 |  | 0
3 | Odstojnik za nadžbuknu ugradnju detektora - za montažu ispod S-EB0010 tipa podnožja | kom | 2 |  | 0
4 | Analogno adresabilni ručni javljač s ugrađenim izolatorom petlje - crvena boja - Inim protokol - s resetabilnim elementom, reset plastičnim ključem - upozoravajuća zastavica potvrđuje aktivaciju - bez razbijanja stakla - napajanje 19-30Vdc - potrošnja u mirovanju 80mA, u alarmu 5mA - LED signalizacija - radna temperatura -5°C + 40°C - dimenzije 84 x 84 x 45mm | kom | 1 |  | 0
5 | Analogno-adresabilna zidna sirena s bljeskalicom, pogodna i za vanjsku ugradnju - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - termoplastično kućište crvene boje - izbor 14 tonova i 2 razine bljeskanja (putem EITK2000 ili Previdia centrale) - svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W = 3,5-10 (prema EN54-23) - frekvencija bljeskanja 0.5Hz - mogućnost sinkronizacije s ostalim sirenama u sustavu - signalizacijska LED s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A)@1m - maksimalna visina instalacije 3,5m - integriran izolator kratkog spoja (prema EN54-17) - Inim protokol - boja bljeskanja - bijela - napajanje 18-30Vdc - potrošnja u mirovanju 200μA - potrošnja u alarmu 10-40mA (ovisno o odabranom načinu rada) - dimenzije 121 x 121 x 57 mm - masa 150g - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju (IP21 sukladna EN54-3) - radna temperatura -20°C do +70°C | kom | 1 |  | 0
6 | Analogno adresabilni ulazno-izlazni modul s ugrađenim izolatorom petlje - priključuje se izravno na petlju - 1 nadzirani ulaz (nadzire status vanjskog uređaja) - 1 nadzirani izlaz (za nadzirano napajanje jednog ili više audio-vizualnih signalnih uređaja) - 1 nadzirani ulaz za vanjsko napajanje - 1 relejni izlaz (upravljanje različitim vanjskim uređajima kao što su npr. elektromagnetski držači vrata) - Inim protokol - 3 LED lampice u više boja - za izlaz/ulaz/signalizacija stanja izolatora - Automatsko adresiranje (svaki uređaj se identificira putem tvornički dodijeljenog serijskog broja) - napajanje 19-30Vdc - potrošnja u mirovanju 80μA, u alarmu 20mA - dimenzije 53 x 100 x 29mm | kom | 1 |  | 0
7 | PVC Kutija za nadžbuknu montažu modula - dimenzije150x100x70mm - 10 uvodnica (nisu u kompletu) - IP55 zaštita | kom | 3 |  | 0
8 | Sitni nespecificirani potrošni materijal - tiple, vide, vezice, instalacijske letvice, gips, patch kabeli, itd….. | kpl | 1 |  | 0
9 | Bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel tipa JB-H(St)H - poboljšanih svojstava za slučaj požara - konstrukcija kabela: 2x2x0,8 mm - bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara - reducirana gustoća dima u slučaju požara - ne širi plamen u okomitom snopu kabela | m | 150 |  | 0
10 | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju | kom | 3 |  | 0
11 | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora | kom | 3 |  | 0
12 | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje | kom | 1 |  | 0
13 | Montaža i spajanje sirene sa bljeskalicom | kom | 1 |  | 0
14 | Montaža i spajanje ulazno-izlaznih modula | kom | 1 |  | 0
15 | Programiranje i puštanje u rad adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu | kom | 5 |  | 0
16 | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok shemi | kom | 5 |  | 0
17 | Ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja | kom | 4 |  | 0
18 | Polaganje vatrodojavnog kabela pretežno stropom, uključivo s dobavom i polaganjem instalacijske cijevi u GK spušteni strop a djelomično štemanjem u zid i ostalog potrebnog instalacijskog materijala | m | 150 |  | 0
0
19 | Izrada projekta izvedenog stanja vatrodojave građevine od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike | kom | 1 |  | 0
0
| Ukupno IV: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
ELEKTROINSTALACIJE
I | Demontažni radovi |  |  |  | 0
II | Elektroenergetske instalacije |  |  |  | 0
III | Instalacija komunikacija |  |  |  | 0
IV | Vatrodojava |  |  |  | 0
| Ukupno elektroinstalacije (bez PDV-a): |  |  |  | 0

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1 | ARHITEKTONSKI DIO (MAPA I) | 0
2 | ELEKTROINSTALACIJE (MAPA II) | 0
SVEUKUPNO: |  | 0
PDV 25%: |  | 0
SVEUKUPNO S PDV-om: |  | 0